BÖLÜM – 1

Atıksu arıtım tesislerinde kullanılan arıtım yöntemleri belli başlı üç grupta toplanmaktadır.

a) Mekanik arıtma üniteleri
b) Biyolojik arıtma üniteleri
c) Çamur arıtma üniteleri

A - MEKANİK ARITMA ÜNİTELERİ

Arıtma tesisine girişte atıksu bünyesinde kaba maddelerin ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin tutulabilmesi amacı ile kullanılan bu üniteler ızgara, kum tutucu ve çökeltme havuzlarından oluşur.

IZGARALAR

| PROJELENDİRME KRİTERLERİ | İNCE IZGARALAR | KABA IZGARALAR |
| --- | --- | --- |
| Projelendirme debisi | Maksimum | Maksimum |
| Çubuk aralığı (mm) | 1.5 - 3.0 | ≥ 4.0 |
| Yerleşim açısı (Yatay ile) | 60 o – 80 o | 30 o – 60 o |
| Izgara öncesinde kanaldaki akım hızı (m/sn) | ≥ 0.50 | ≥ 0.50 |
| Çubuklar arasındaki akım hızı (m/sn) | ≤ 1.20 | ≤ 1.20 |
| Temizleme şekli | Mekanik | El ile / Mekanik |
| Tutulan iri yüzücü madde miktarı (lt/kişi.yıl) | 5 - 10 | 5 - 10 |

KUM TUTUCULAR

| PROJELENDİRME KRİTERLERİ | UZUNLAMASINA ÇÖKELTEN KUM TUTUCULAR | HAVALANDIRMALI KUM TUTUCULAR | DAİRESEL KUM TUTUCULAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Projelendirme Debisi | Maksimum | Maksimum | Maksimum |
| Yatay Hız (m/sn) | 0.3 - 0.4 | 0.2 | Giriş = 0.75 - 1.0 Çıkış ≤ 0.8 Dönme = 0.3 |
| Yüzeysel Yükleme (m/sa.) | 17 - 36 | 20 - 25 |  |
| Enkesit Şekli | Parabolik | Kare | Konik |
| Temizleme | Mekanik, Elle | Mekanik | Mekanik |
| Hız Kontrolü | Orantılı,Parshall, Dikdörtgen çıkış savağı ile | Orantılı,Parshall, Dikdörtgen çıkış savağı ile |  |

B-BİYOLOJİK ARITMA ÜNİTELERİ

AKTİF ÇAMUR PROSESİ

| Projelendirme Kriterleri | Proses Tipi |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klasik Aktif Çamur | Uzun Havalandırmalı |
| F/M (kg BOİ5/kg MLVSS gün) | 0.20 - 0.40 | 0.05 - 0.15 |
| qc (gün) | 5 - 15 | 20 – 30 |
| Hacimsel Organik yükleme (kgBOİ5/m3gün) | 0.3-0.6 | 0.1-0.4 |
| MLSS (mg/lt) | 1500-4000 | 2000-6000 |
| Bekleme Süresi (Saat) | 4-8 | 18-36 |
| Geri Devir Oranı % | 25-50 | 75-150 |
| BOİ Giderme Verimi % | 90-95 | ³90 |
| Oksijen İhtiyacı(Kg O2/Kg BOİ) | 0.8-1.1 | 1.4-1.6 |
| Çamur Üreme Hızı(Kg/kg BOİ5) | 0.4-0.6 | 0.15-0.30 |
| Projelendirme Debisi | Proje | Ortalama |

DAMLATMALI FİLTRE PROSESİ

| Projelendirme Kriterleri | Proses Tipi |  |
| --- | --- | --- |
| Projelendirme Kriterleri | Düşük Hızlı Damlatmalıl Filtre | Yüksek Hızlı Damlatmalı Filtre |
| Projelendirme Debisi | Ortalama | Ortalama |
| Hidrolik Yükleme (m3/m2/gün) | 1-4 | 10-40 |
| Organik Yükleme (BOİ/m3-gün) | 0.08-0.40 | 0.32-1.0 |
| Derinlik (m) | 1.5-3.0 | 1.0-2.0 Plastik Malzeme için 3.0-6.0 |
| Geri Devir Oranı | - | 0.5-3.0 |
| Filtre Malzemesi | Kırma Taş | Kırma Taş, Plastik |
| Enerji İhtiyacı (kw/1000 m3) | 2-4 | 6-10 |
| Beslenme Şekli | Aralıklı | Sürekli |
| BOİ Giderme Verimi | 80-95 | 65-95 |
| Çap (m) | 20-50 | 20-50 |
| Dozlama Aralığı | < 5 dakika | < 15sn. |