AKTİF ÇAMUR SİSTEMİNDE OKSİJEN İHTİYACI

1) Oksijen ihtiyacı hesabı

R0 = a.E.L5 + kre.M.V + 4,6 LN

R0 :Oksijen ihtiyacı, kg O2/gün a: Katsayı kg O2/kg BOİ5 (0,45-0,65, ort:0,5)
E: Biyolojik tasfiye verimi L5: Havalandırma havuzu BOİ5 yükü, kg BOİ/gün
Kre*: Solunum hızı, kg O2/kg AKM gün M: Havalandırma havuzundaki biyokütle konsantrasyonu, V: Havalandırma havuzu hacmi N: Azot yükü, kg Azot/gün (*Kre, L5’e bağlı olarak değişir. )

| L5 (kg BOİ/gün) | <0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | >0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kre (kg O2/kg AKM gün) | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,11 | 0,20 |

2) Oksijen kapasitesi

Oc= R0/a.(cs*/cst –cL).k10 / kt

Oc: Standart şartlardaki oksijen ihtiyacı, kg O2/gün c*s: 100C’de çözülmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt, a: Atıksu katsayısı, 0,3-07 (temiz su için a=1) Cst: Atıksu TOC’de çözünmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt,Cst: b.Cs*t Cs*t: Temiz suda T0C’de çözünmüş O2’nin doygunluk değeri, mg/lt, CL: Havalandırma havuzunda çözünmüş O2 konsantrasyonu, mg/lt k10/kt: Sıcaklık düzeltme katsayısı.

| Sıcaklık (0C) | 10 12 14 16 18 20 22 24 |
| --- | --- |
| k10/kt | 1,0 0,961 0,928 0,895 0,861 0,830 0,799 0,770 |

3) Hava ihtiyacı hesabı

Ar= Oc / (n – C0)

Ar: Hava ihtiyacı, m3 hava/saat Oc: Oksijen kapasitesi, kg O2/saat, C0: 1 m3 havadaki O2 miktarı n: O2 iletim verimi.