Çamur Arıtma Ünİtelerİ

Çamur arıtma üniteleri çamur yoğunlaştırıcılar, çamu çürütücüler ve çamur suyunu alma ünitelerinden oluşur.

ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICILAR

| ÇAMUR TİPİ | % ÇAMUR KONSANTRASYONU |  | Yerçekimli yoğunlaştırıcılar (Gravite Tip) için katı madde yükleme değerleri ( kg/m2gün ) | Çözünmüş hava flotasyonu ile yoğunlaştırma için katı madde değerleri ( kg/m2gün ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Yoğunlaşmış | Yoğunlaşmamış |  |  |
| Ön Çökeltme Çamuru | 2.5-5.5 | 8-10 | 100-150 | < 260 |
| Damlatmalı Filtre Çamuru | 4-7 | 7-9 | 40-50 | - |
| Aktif Çamur | 0.5-1.2 | 2.5-3.3 | 20-40 | 25-100 |
| Saf Oksijenli Aktif Çamur | 0.8-3.0 | 2.5-9.0 | 25-50 | 60-150 |
| Ön çökeltme + Damlatmalı Filtre Çamuru | 3.0-6.0 | 7.0-9.0 | 60-100 | - |
| Ön çökeltme + Aktif Çamur | 3.0-4.0 | 8.3-11.6 | 60-100 | 100-200 |

ÇAMUR ÇÜRÜTÜCÜLER

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Hidrolik Bekleme Süresi (20oC’de) (gün) |  |
| Yalnızca aktif çamur | 10-15 |
| İlk çökeltmesiz bir tesisten çıkan aktif çamur | 12-18 |
| İlk çökeltme + Aktif veya Damlatmalı filtre çamuru | 15-20 |
| Katı Yüklemesi (kg uçucu katı madde / m3.gün) | 1.6-4.8 |
| Oksijen ihtiyacı(kg/kg yok edilen) hücre dokusu için | 2-3 |
| İlk çökeltme çamurundaki BOİ5 için | 1.6-1.9 |
| Karıştırma için enerji ihtiyacı Mekanik havalandırıcılar, kw/103m3 | 20-40 |
| Hava Karıştırıcı, m3/103m3 dakika | 20-40 |
| Sıvıdaki Çözünmüş Oksijen (D.O) Seviyesi (mg/lt) | 1-2 |

ANAEROBİK ÇÜRÜTÜCÜ

| Parametre | Standart Hızlı Anaerobik Çürütücü | Yüksek Hızlı Anaerobik Çürütücü |
| --- | --- | --- |
| Katı Bekleme Süresi (gün) | 30-60 | 10-20 |
| Katı Yüklemesi (kg uçucu katı madde /m3gün) | 0.5-1.2 | 1.5-6.5 |