ÇAMURUN SUSUZLAŞTIRILMASI

BELT FİLTRE

| Çamur Tipi | Katı Yüzdesi | Hidrolik Yükleme | Katı Yüklemesi | Kek Katıları | Polimer Dozu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anaerobik olarak çürütülmüş ön çökeltme | 4-8 | 9-10 | 454-725 | 25-30 | 1.5-3.0 |
| Anaerobik olarak çürütülmüş ön çökeltme ve aktif çamur | 2-5 | 9-10 | 277-454 | 15-26 | 3-6 |
| Aerobik olarak çürütülmüş çamur | 1-3 | 7-11 | 91-227 | 11-22 | 4-7 |
| Ham çökeltme ve aktif çamur | 3-6 | 9-11 | 363-545 | 16-25 | 2-5 |
| Yoğunlaştırılmış aktif çamur | 3-5 | 9-11 | 363-454 | 14-20 | 3-4 |
| Uzun havalandırmalı aktif çamur | 1-3 | 7-10 | 91-227 | 11-22 | 4-7 |
| Isıtılmış ön çökeltme ve aktif çamur | 4-10 | 8-11 | 454-871 | 30-40 | 0.5-1.0 |

ÇAMUR KURUTMA YATAKLARI

| Çamur tipi | Alan m3/103 kişi | Çamur Yükleme Hızı kg kru katı madde / m2 yıl |
| --- | --- | --- |
| Çürütülmüş ön çökeltme çamuru | 90-140 | 120-240 |
| Çürütülmüş ön çökeltme ve biyolojik filtre çamuru | 110-160 | 100-160 |
| Çürütülmüş ön çökeltme ve aktif çamur | 160-275 | 60-100 |
| Çürütülmüş ön çökeltme ve kimyasal olarak çürütülmüş çamur | 185-230 | 100-160 |